Московский государственный технический университет

имени Н.Э. Баумана

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЁТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Методические указания

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана

Московский государственный технический университет

имени Н.Э. Баумана

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЁТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Методические указания к семинарским занятиям по курсу «Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных средств»

М о с к в а

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана

2017

РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРА

Коэффициент полезного действия трансформатора (справка)—

отношение суммы электрических мощностей, снимаемых со всех вторичных обмоток трансформатора, к мощности, поступающей на трансформатор из сети.

Правильно сконструированные трансформаторы питания при полной нагрузке имеют следующие к. п. д.

Мощность, Вт                        КПД

15- 50                                      0,5-0,8

50- 150                                    0,8-0,9

150-300                                   0,9-0,93

300-1000                                  0,93-0,95

Последовательность расчета трансформатора

Исходные данные:

U1 = 220 В;

U2 =57 В; І2 = 1А;

U3 =45,1 В; І3 =1,9 А.

Определим выходную мощность трансформатора

Р2 = 57•7 + 42,1•1,9 = 142, 69 Вт

Принимаем КПД трансформатора на базе статистических

данных

ήтр = 0,9

Тогда входная мощность трансформатора

Р1 = Р2 / 0,9 = 142,69/0,9 = 158,5 Вт

Входной ток трансформатора

І1 = Р1 / U1= 158,5 / 220 = 0,72 А

Типовая мощность трансформатора РТИП (В-А) равна полусумме полных мощностей первичной и всех вторичных обмоток трансформатора.

РТИП = ( 158,5 Вт +142,69 Вт) :2 =151 Вт

1.По заданной величине типовой мощности РТИП из табл. 1 находим ориентировочные значения магнитной индукции В, плотности тока δ, коэффициента заполнения обмотки медью км, коэффициента заполнения сечения магнитопровода сталью кст и к. п. д. ήтр.

Таблица 1

| Частота, Гц | Конфигурация магнитопровода | Марка стали и её толщина, мм |  |  | Р, вт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 15-50 | 50-150 | 150-300 | 300-1000 | 1000-2500 |
| 50 | Броневая (пластинчатая) | Э-45, 0,35 | 0,94 | В, тл | 1,3 | 1,3-1,35 | 1,35 | 1,35-1,2 | - |
|  |  |  |  |  | 5-3,8 | 3,8-1,99 | 1,9-1,3 | 1,3-1,1 | - |
|  |  |  |  |  | 0,22-0,28 | 0,28-0,34 | 0,34-0,36 | 0,36-0,38 | - |
|  |  |  |  | η | 0,5-0,8 | 0,8-0,9 | 0,9-0,93 | 0,93-0,95 | - |
| 400 | Броневая (ленточная) | Э-320, 0,15 | 0,85 | В, тл | 1,6 | 1,6-1,45 | 1,45-1,20 | 1,2-0,95 | 0,95-0,8 |
|  |  |  |  |  | 6-4,5 | 4,5-3,5 | 3,5-2,5 | 2,5-1,5 | 1,5-1,2 |
|  |  |  |  |  | 0,21-0,25 | 0,25-0,28 | 0,28-0,3 | 0,3-0,37 | 0,37-0,38 |
|  |  |  |  | η | 0,87 | 0,87-0,94 | 0,94-0,96 | 0,96-0,97 | 0,97 |

В=1,35 тл;

δ = 1,7 А\мм2 ;

=0,34;

= 0,94;

ήтр = 0,9

2.  Определяют величину произведения сечения сердечника на сечение окна магнитопровода по формуле

SстSок=Ртип*1021,11(1+1η)fBδkмkст

SстSок=151*1021,111+10,950*1,35*1,7*0,34*0,94=176,853 см4

3.  По величине SстSок и пользуясь данными приложения ПЗ, выбирают магнитопровод и выписывают его следующие данные: активное сечение стали (Sст), вес сердечника (GCT), ширину среднего стержня (а), ширину (с) и высоту (h) окна.

Из приложения 3 выбираем пластичный магнитопровод. Для правильности дальнейших расчётов пришлось увеличить величину SстSок.

SстSок=328мм4    Ш32*40

Gст=2,530 кг

a=32 мм

с=32 мм

h=80 мм

Для В = 1,35 тл по таблице 2: рст=3,8 вт/кг , qст=45ва/кг, Sст=11,65

Приложение 3.

Типовые магнитопроводы.

А. Броневые пластинчатые магнитопроводы.

| Обозначе- ние магнитопро-вода | Размеры,мм |  |  |  |  |  | Активная площадь сечения среднего стержня, | Средняя длина магнитной силовой линии,см | Сечение сталисечение окна, | Активный объем магнито-провода, | Вес магнито-провода ,г | Количест-во, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | h | c | C | H | b |  |  |  |  |  |  | n |
| Ш090,9 Ш091.2 | 9 | 22,5 | 9 | 36 | 31,5 | 9 12 | 0,74 | 7,72 7,72 | 1,62 2,16 | 5,71 7,56 | 45 60 | 23 31 |  |
| Ш1210 Ш1212 Ш1216 Ш1220 Ш1225 Ш1232 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 10 12 16 20 25 32 | 0,98 1,31 1,75 2,18 2,73 3,49 | 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 | 4,30 5,20 6,80 8,60 10,80 13,70 | 9,82 13,14 17,55 21,86 27,38 35,00 | 90 110 140 180 230 280 | 26 31 42 52 65 83 |  |
| Ш1610 Ш1612 Ш1616 Ш1620 Ш1625 Ш1632 Ш1640 | 16 | 40 | 16 | 64 | 56 | 10 12 16 20 25 32 40 | 1,31 1,75 2,33 2,91 3,64 4,66 5,82 | 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 | 10,2 12,1 16,6 20,5 25,6 32,6 41 | 17,95 24,0 32,0 39,6 49,8 63,8 79,6 | 156 190 260 320 400 510 630 | 26 31 42 52 65 83 104 |  |
| Ш2012 Ш2016 Ш2020 Ш2025 Ш2032 Ш2040 Ш2050 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 12 16 20 25 32 40 50 | 2,18 2,91 3,64 4,55 5,82 7,28 9,10 | 17,14 17,14 17,14 17,14 17,14 17,14 17,14 | 24 32 40 50 64 80 100 | 37,4 50 62,4 78,1 99,8 125 156,2 | 300 400 500 620 800 990 1240 | 31 42 52 65 83 104 130 |  |
| Ш2516 Ш2520 Ш2525 Ш2532 Ш2540 Ш2550 Ш2564 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 86,5 | 16 20 25 32 40 50 64 | 3,64 4,55 5,68 7,28 9,10 11,4 14,5 | 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 | 62,5 78 97,5 125 156 195 250 | 77,9 97,4 121,8 156,0 195,0 244 310 | 620 770 970 1230 15560 1930 2470 | 42 52 65 83 104 130 166 |  |
| Ш3220 Ш3225 Ш3232 Ш3240 Ш3250 Ш3264 Ш3280 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 20 25 32 40 50 64 80 | 5,82 7,28 9,32 11,65 14,56 18,63 23,29 | 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 | 164 205 261 328 410 522 656 | 159,5 199,3 255,5 319,0 399,0 510,0 640,0 | 1270 1580 2020 2530 3170 4040 5070 | 52 65 83 104 130 166 208 |  |
| Ш4025 Ш4032 Ш4040 Ш4050 Ш4065 Ш4080 Ш40100 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 25 32 40 50 64 80 100 | 9,10 11,65 14,56 18,2 23,29 29,12 36,40 | 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 | 400 512 640 800 1025 1280 1600 | 312 400 500 625 800 998 1250 | 2470 3160 4950 4950 6320 7920 9860 | 65 83 130 130 166 208 260 |  |

Примечание.В таблице приведены данные для сердечников из стали Э42 толщиной 0,35 мм.

Б. Броневые ленточные манитопроводы.

| Обозначе- ние магнитопро-вода | Размеры,мм |  |  |  |  |  | Активная площадь сечения среднего стержня, | Средняя длина магнитной силовой линии,см | Сечение сталисечение окна, | Активный объем магнито-провода, | Вес магнито-провода ,г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | h | c | C | H | b |  |  |  |  |  |
| ШЛ66,5 ШЛ68 ШЛ610 ШЛ612,5 | 6 | 15 | 6 | 24 | 21 | 6,5 8 10 12,5 | 0,32 0,40 0,50 0,62 | 5,1 | 0,140 0,173 0,216 0,270 | 1,64 2,04 2,55 3,15 | 14 17 21 26 |
| ШЛ88 ШЛ810 ШЛ812,5 ШЛ816 | 8 | 20 | 8 | 32 | 28 | 8 10 12,5 16 | 0,53 0,67 0,83 1,06 | 6,8 | 0,41 0,51 0,64 0,82 | 3,6 4,55 5,63 7,2 | 31 38 48 62 |
| ШЛ1010 ШЛ1012,5 ШЛ1016 ШЛ1020 | 10 | 25 | 10 | 40 | 35 | 10 12,5 16 20 | 0,84 1,06 1,35 1,69 | 8,5 | 2,5 3,12 4,0 5,0 | 7,15 9,0 11,4 14,4 | 60 75 96 120 |
| ШЛ1212,5 ШЛ1216 ШЛ1220 ШЛ1225 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 12,5 16 20 25 | 1,28 1,64 2,05 2,56 | 10,2 | 5,4 6,9 8,7 10,8 | 13,1 16,8 20,9 26,2 | 105 138 175 220 |
| ШЛ1616 ШЛ1620 ШЛ1625 ШЛ1632 | 16 | 40 | 16 | 64 | 56 | 16 20 25 32 | 2,20 2,75 3,44 4,4 | 13,6 | 16,6 20,5 25,6 32,6 | 29,9 37,4 46,7 59,9 | 250 310 390 500 |
| ШЛ2020 ШЛ2025 ШЛ2032 ШЛ2040 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 20 25 32 40 | 3,47 4,34 5,56 6,95 | 17,1 | 40,0 50,0 64,0 80,0 | 59,3 74,2 95,2 118,5 | 490 610 780 975 |
| ШЛ2525 ШЛ2532 ШЛ2540 ШЛ2550 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 25 32 40 50 | 5,44 6,95 8,69 10,90 | 21,3 | 98 125 156 195 | 116,5 148,0 184,0 233 | 950 1220 1520 1900 |
| ШЛ3232 ШЛ3240 ШЛ3250 ШЛ3264 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 32 40 50 64 | 8,96 11,2 14,0 17,9 | 27,3 | 261 328 410 523 | 245 306 383 490 | 2000 2500 3140 4000 |
| ШЛ4040 ШЛ4050 ШЛ4064 ШЛ4080 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 40 50 64 80 | 14,00 17,5 22,4 28,1 | 34,2 | 640 800 1025 1280 | 479 600 765 962 | 3900 4900 6300 7900 |

Примечание.В таблице приведены данные для сердечников из стали Э330 толщиной 0,15 мм.

В. Унифицированные дроссели фильтров.

| Номер дросселя | Индуктивность дросселя,Гн | Ток подмагничивания,А | Сопротивле-ние дросселя,Ом | Номер дросселя | Индуктив-ность дросселя,Гн | Ток подмагничи-вания,А | Сопротив-ление дросселя,Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д1 | 0,08 | 0,04 | 19 | Д35 | 0,16 | 1,1 | 5,3 |
| Д2 | 0,16 | 0,28 | 36 | Д36 | 0,3 | 0,8 | 10,54 |
| Д3 | 0,3 | 0,20 | 55,5 | Д37 | 0,6 | 0,56 | 22 |
| Д4 | 0,6 | 0,14 | 120 | Д38 | 1,2 | 0,4 | 39 |
| Д5 | 1,2 | 0,10 | 300 | Д39 | 2,5 | 0,28 | 87 |
| Д6 | 2,5 | 0,07 | 455 | Д40 | 5 | 0,2 | 185 |
| Д7 | 5,0 | 0,05 | 1023 | Д41 | 10 | 0,14 | 352,7 |
| Д8 | 0,08 | 0,56 | 8,6 | Д42 | 20 | 0,1 | 675 |
| Д9 | 0,16 | 0,40 | 8,6 | Д43 | 0,08 | 2,2 | 1,85 |
| Д10 | 0,3 | 0,28 | 24,0 | Д44 | 0,16 | 1,6 | 3,8 |
| Д11 | 0,6 | 0,20 | 73 | Д45 | 0,3 | 1,1 | 6,5 |
| Д12 | 1,2 | 0,14 | 132 | Д46 | 0,6 | 0,8 | 15 |
| Д13 | 2,5 | 0,10 | 175 | Д47 | 1,2 | 0,56 | 30,7 |
| Д14 | 5,0 | 0,07 | 535 | Д48 | 2,5 | 0,4 | 46 |
| Д15 | 10 | 0,05 | 1100 | Д49 | 5 | 0,28 | 106 |
| Д16 | 0,08 | 0,8 | 4,55 | Д50 | 10 | 0,2 | 174 |
| Д17 | 0,16 | 0,56 | 10,6 | Д51 | 20 | 0,14 | 379 |
| Д18 | 0,3 | 0,4 | 19 | Д52 | 0,01 | 12.5 | 0,09 |
| Д19 | 0,6 | 0,28 | 36 | Д53 | 0,02 | 4,4 | 0,35 |
| Д20 | 1,2 | 0,2 | 63 | Д54 | 0,02 | 1,1 | 1,54 |
| Д21 | 2,5 | 0,14 | 152 | Д55 | 0,02 | 0,56 | 2,4 |
| Д22 | 5 | 0,1 | 290 | Д56 | 0,0005 | 18 | 0,017 |
| Д23 | 10 | 0,07 | 628 | Д57 | 1,2 | 0,8 | 20 |
| Д24 | 20 | 0,05 | 1050 | Д58 | 40 | 0,035 | 2900 |
| Д25 | 0,08 | 1,1 | 3,5 | Д59 | 0,0043 | 2,9 | 0,3 |
| Д26 | 0,16 | 0,8 | 7 | Д60 | 0,0005 | 10 | 0,015 |
| Д27 | 0,3 | 0,56 | 11,3 | Д61 | 0,02 | 3 | 0,72 |
| Д28 | 0,6 | 0,4 | 29 | Д62 | 0,05 | 2,5 | 0,5 |
| Д29 | 1,2 | 0,28 | 66,5 | Д63 | 0,00125 | 0,56 | 0,12 |
| Д30 | 2,5 | 0,2 | 125 | Д64 | 0,08 | 0,1 | 12 |
| Д 31 | 5 | 0,14 | 200 | Д65 | 0.0025 | 0,56 | 0,36 |
| Д 32 | 10 | 0,1 | 380 | Д66 | 0,05 | 0,02 | 0,95 |
| Д33 | 20 | 0,07 | 840 | Д67 | 0,002 | 2 | 0,25 |
| Д34 | 0,08 | 1,6 | 2,6 | Д68 | 0,008 | 1 | 0,7 |
|  |  |  |  | Д69 | 0,005 | 5,6 | 0,17 |

4. По величине магнитной индукции В и данным табл. 2 определяют удельные потери в стали рст и по формуле

Рст=рстGст,   вт

полные потери в стали.

Рст=3,8*2,530=9,614   вт

Таблица  2

5. Находят   активную   составляющую   тока   холостого   хода по формуле

I0a=PстU1, A

I0a=9,614220=0,044 A

6. По величине магнитной индукции В и данным табл. 2 определяют удельную намагничивающую мощность qст и по формуле

Qст=qстGст, ва

— полную намагничивающую мощность сердечника.

Qст=45*2,530 =113,85  ва

7. Находят реактивную составляющую тока холостого хода по формуле

I0р=QстU1,A

I0р=113,85220=0,5175 A

8. Находят ток холостого хода по формуле

I0=I0a2+I0р2, A

I0=0,0442+0,51752=0,519 A

9.Из уравнения равновесия трансформатора определяют ток первичной обмотки:

I11=I1+1kTI2'=I1+U2U1I2+U3U1I3

I11=0,72+57220*1+45,12201,9=1,369 A

Находят относительное значение тока холостого хода по формуле

I0%=I0I11*100, %

Если величина I0% при f = 50 Гц лежит в пределах 25—50, а при f — 400 Гц — в пределах 5—15, то выбор магнитопровода на этой стадии расчета можно считать оконченным.

Если I0% превышает указанные выше верхние пределы, то следует уменьшить индукцию в сердечнике;

при I0%, меньшем нижних пределов, индукцию следует увеличить.

I0%=0,5191,369*100, %=37,929 % что допустимо.

10.Определяют числа витков обмоток по формулам:

w1=U11-∆U1%100*1044,44fBSст;

w2=U21-∆U2%100*1044,44fBSст.

Где ∆U1%  и  ∆U2% — относительные падения напряжения в обмотках, определяемые по табл.3.

Таблица  3

| Частота, гц | ΔU% | Ртип, вт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15-50 | 50-150 | 150-300 | 300-1000 | 1000-2500 |
| 50 | ΔU1% | 15 -- 5 | 5--4 | 4--3 | 3--1 | - |
|  | ΔU2% | 20--10 | 10--8 | 8--6 | 6--2 | - |
| 400 | ΔU3% | 8--4 | 4--1,5 | 1,5-1 | 1-0,5 | 0,5 |
|  | ΔU4% | 10--5 | 5--2 | 2-1,2 | 1,2-0,5 | 0,5 |

Определяют числа витков обмоток, предварительно принимая по таблице 3 ∆U1%=3,9% и ∆U2%=∆U3%=7,9%:

w1=2201-3,9100*1044,44*50*1,35*11,65=606 витков;

w2=571-7,9100*1044,44*50*1,35*11,65=151 витка;

w3=41,51-7,9100*1044,44*50*1,35*11,65=110 витка.

11. Находят сечение проводов обмоток по формуле

Sпр=Iδ, мм2

Где δ - плотность тока в обмотках, определяемая по табл. 1 в зависимости от величины Ртип.

Sпр1=1,3691,7=0,805 мм2

Sпр2=11,7=0,588 мм2

Sпр3=1,91,7=1,176 мм2

12. Выбирают стандартные сечения и диаметры проводов по данным приложения 4, после чего уточняют фактические плотности тока;

одновременно, следует выписать из приложения диаметры изолированных проводов dи, и вес 1 м изолированного провода  gпр.

Из приложения 4 для провода ПЭВ – 1 находят:

sпр1=0,8495 мм2 ; dпр1=1,12мм; gпр1=7,55гм;  Ky=1,1;

sпр2=0,5809 мм2 ; dпр2=0,96 мм; gпр2=5,16гм;  Ky=1,07;

sпр3=1,735 мм2 ; dпр3=0,52 мм; gпр3=1,54гм;  Ky=1,15;

Находят фактические плотности тока в проводах:

δпр1=1,3690,8495=1,612Амм2;

δпр2=10,5809=1,721Амм2;

δпр3=1,91,735=1,095Амм2.

Приложение 4.

Номинальные данные обмоточных проводов круглого сечения.

| Номинальный диаметр проволки по меди,мм | Сечение проволки, | Вес 1 м медной проволоки,г | Диаметр провода с изоляцией,мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПЭЛ | ПЭВ-1 | ПЭВ-2 | ПБД |
| 0,03 | 0,00071 | 0,0063 | 0,05 | 0,045 | -- | -- |
| 0,04 | 0,00126 | 0,0112 | 0,06 | 0,055 | -- | -- |
| 0,05 | 0,00196 | 0,0175 | 0,065 | 0,08 | -- | -- |
| 0,06 | 0,00283 | 0,0251 | 0,075 | 0,085 | 0,9 | -- |
| 0,07 | 0.00385 | 0,0342 | 0,085 | 0,095 | 0,10 | -- |
| 0,08 | 0,00503 | 0,0447 | 0,095 | 0,105 | 0,11 | -- |
| 0,09 | 0,00636 | 0,0565 | 0,105 | 0,115 | 0,12 | -- |
| 0,10 | 0,00785 | 0,0698 | 0,120 | 0,125 | 0,13 | -- |
| 0,11 | 0,00950 | 0,0845 | 0,130 | 0,135 | 0,14 | -- |
| 0,12 | 0,0131 | 0,101 | 0,140 | 0,145 | 0,15 | -- |
| 0,13 | 0,01327 | 0,118 | 0,150 | 0,155 | 0,16 | -- |
| 0,14 | 0,1539 | 0,137 | 0,160 | 0,165 | 0,17 | -- |
| 0,15 | 0,01767 | 0,157 | 0,170 | 0,18 | 0,19 | -- |
| 0,16 | 0,02011 | 0,179 | 0,180 | 0,19 | 0,20 | -- |
| 0,17 | 0,02270 | 0,202 | 0,190 | 0,20 | 0,21 | -- |
| 0,18 | 0,02545 | 0,226 | 0,200 | 0,21 | 0,22 | -- |
| 0,19 | 0,02835 | 0,252 | 0,210 | 0,22 | 0,23 | -- |
| 0,20 | 0,31042 | 0,279 | 0,225 | 0,23 | 0,24 | -- |
| 0,21 | 0,03464 | 0,308 | 0,235 | 0,24 | 0,25 | -- |
| 0,23 | 0,04155 | 0,369 | 0,255 | 0,27 | 0,28 | -- |
| 0,25 | 0,04909 | 0,436 | 0,275 | 0,29 | 0,30 | -- |
| 0,27 | 0,05726 | 0,509 | 0,310 | 0,31 | 0,32 | -- |
| 0,29 | 0,06605 | 0,587 | 0,330 | 0,33 | 0,34 | -- |
| 0,31 | 0,07548 | 0,671 | 0,350 | 0,35 | 0,36 | -- |
| 0,33 | 0,08553 | 0,760 | 0,370 | 0,37 | 0,38 | -- |
| 0,35 | 0,09621 | 0,855 | 0,390 | 0,39 | 0,41 | -- |
| 0,38 | 0,1134 | 1,010 | 0,420 | 0,42 | 0,44 | 0,61 |
| 0,41 | 0,1320 | 1,180 | 0,450 | 0,45 | 0,47 | 0,64 |
| 0,44 | 0,1521 | 1,350 | 0,490 | 0,48 | 0,50 | 0,67 |
| 0,47 | 0,1735 | 1,540 | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,70 |
| 0,49 | 0,1886 | 1,680 | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,72 |
| 0,51 | 0,2043 | 1,820 | 0,560 | 0,56 | 0,58 | 0,74 |
| 0,53 | 0,2206 | 1,960 | 0,580 | 0,58 | 0,60 | 0,76 |
| 0,55 | 0,2376 | 2,110 | 0,600 | 0,60 | 0,62 | 0,78 |
| 0,57 | 0,2552 | 2,270 | 0,620 | 0,62 | 0,64 | 0,80 |
| 0,59 | 0,2734 | 2,430 | 0,640 | 0,64 | 0,66 | 0,82 |
| 0,62 | 0,3019 | 2,680 | 0,670 | 0,67 | 0,69 | 0,85 |
| 0,64 | 0,3217 | 2,860 | 0,690 | 0,69 | 0,72 | 0,87 |
| 0,67 | 0,3526 | 3,130 | 0,720 | 0,72 | 0,75 | 0,90 |
| 0,69 | 0,3739 | 3,320 | 0,740 | 0,74 | 0,77 | 0,92 |
| 0,72 | 0,4072 | 3,600 | 0,780 | 0,77 | 0,80 | 0,96 |
| 0,74 | 0,4301 | 3,820 | 0,800 | 0,80 | 0,83 | 0,98 |
| 0,77 | 0,4657 | 4,140 | 0,830 | 0,83 | 0,86 | 1,01 |
| 0,80 | 0,5027 | 4,470 | 0,860 | 0,86 | 0,89 | 1,04 |
| 0,83 | 0,5411 | 4,810 | 0,920 | 0,89 | 0,92 | 1,07 |
| 0,86 | 0,5809 | 5,160 | 0,960 | 0,92 | 0,95 | 1,10 |
| 0,90 | 0,6362 | 5,66 | 0,960 | 0,96 | 0,99 | 1,14 |
| 0,93 | 0,6793 | 6,04 | 0,990 | 0,99 | 1,02 | 1,17 |
| 0,96 | 0,7238 | 6,44 | 1,020 | 1,02 | 1,05 | 1,20 |
| 1,00 | 0,7854 | 6,98 | 1,070 | 1,08 | 1,11 | 1,29 |
| 1,04 | 0,8495 | 7,55 | 1,120 | 1,12 | 1,15 | 1,33 |
| 1,08 | 0,9161 | 8,14 | 1,160 | 1,16 | 1,19 | 1,37 |
| 1,12 | 0,9852 | 8,76 | 1,200 | 1,20 | 1,23 | 1,41 |
| 1,16 | 1,057 | 9,40 | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,45 |
| 1,20 | 1,1310 | 10,10 | 1,280 | 1,28 | 1,31 | 1,49 |
| 1,25 | 1,2270 | 10,90 | 1,330 | 1,33 | 1,36 | 1,54 |
| 1,30 | 1,3270 | 11,80 | 1,380 | 1,38 | 1,41 | 1,59 |
| 1,35 | 1,4310 | 12,70 | 1,430 | 1,43 | 1,46 | 1,64 |
| 1,40 | 1,5390 | 13,70 | 1,480 | 1,48 | 1,51 | 1,69 |
| 1,45 | 1,6510 | 14,70 | 1,530 | 1,53 | 1,56 | 1,74 |
| 1,50 | 1,7670 | 15,70 | 1,580 | 1,58 | 1,61 | 1,79 |
| 1,56 | 1,9110 | 17,00 | 1,640 | 1,64 | 1,67 | 1,86 |
| 1,62 | 2,061 | 18,30 | 1,710 | 1,70 | 1,73 | 1,91 |
| 1,68 | 2,217 | 18,7 | 1,770 | 1,76 | 1,79 | 1,98 |
| 1,74 | 2,378 | 21,10 | 1,830 | 1,82 | 1,85 | 2,04 |
| 1,81 | 2,5730 | 22,9 | 1,900 | 1,90 | 1,93 | 2,11 |
| 1,88 | 2,776 | 24,7 | 1,970 | 1,97 | 2,00 | 2,18 |
| 1,95 | 2,987 | 26,5 | 2,040 | 2,04 | 2,07 | 2,25 |
| 2,02 | 3,205 | 28,5 | 2,12 | 2,11 | 2,14 | 2,32 |
| 2,10 | 3,464 | 30,80 | 2,200 | 2,20 | 2,23 | 2,40 |
| 2,26 | 4,0120 | 35,70 | 2,360 | 2,36 | 2,39 | 2,62 |
| 2,44 | 4,676 | 41,6 | 2,540 | 2,54 | 2,57 | 2,80 |
| 2,63 | 5,433 | 48,30 | -- | -- | -- | 2,99 |
| 2,83 | 6,290 | 55,9 | -- | -- | -- | 3,19 |
| 3,05 | 7,306 | 65,0 | -- | -- | -- | 3,42 |
| 3,28 | 8,450 | 75,1 | -- | -- | -- | 3,65 |
| 3,53 | 9,787 | 87,0 | -- | -- | -- | 3,90 |
| 3,80 | 11,34 | 101 | -- | -- | -- | 4,17 |
| 4,10 | 13,20 | 117 | -- | -- | -- | 4,47 |
| 4,50 | 15,90 | 142 | -- | -- | -- | 4,88 |
| 4,80 | 18,10 | 161 | -- | -- | -- | 5,18 |
| 5,20 | 21,24 | 189,0 | -- | -- | -- | 5,53 |

13. Находят допустимую осевую длину обмотки по формуле

hд≈h-5, мм

где h — высота окна магнитопровода (рис.1).

hд=80-5=75 мм

рис.1

14. Определяют число витков в одном слое и число слоев каждой обмотки по формулам

wс=hдKydиз;

N=wwc;

где Ky — коэффициент   укладки, примерно   равный   1,07—1,15 (в зависимости от диаметра провода), а  dиз-это dпр.

wс1=751,15*1,12=59 витков; N1=60663=11 слоев;

wс2=751,1*0,96=72 витка; N2=15172=3 слоя;

wс3=751,07*0,52=134 витка; N3=110134=1 слой.

15.  Выбирают междуслоевую и междуобмоточную изоляцию.

В качестве междуслоевой изоляций рекомендуется выбирать:

- при проводах диаметром менее 0,1 мм — конденсаторную бумагу толщиной 0,01 мм,

- при проводах диаметром до 0,5 мм — телефонную бумагу толщиной 0,05 мм

- при проводах диаметром более 0,5 мм — кабельную бумагу толщиной 0,12 мм.

В качестве междуобмоточной изоляции при напряжениях до 1000В можно использовать различные марки изоляционной бумаги, намотанной в несколько слоев, общую толщину этой изоляции можно принимать равной 0,2—0,3 мм.

16.  Находят радиальный размер каждой обмотки по формуле

αn=KyNdиз+(N-1)K∆из;

где ∆из - толщина междуслоевой изоляции;

N —  число слоев каждой обмотки.

Определяем размеры каждой обмотки.

В качестве междуслоевой изоляции для всех трех обмоток выбирают кабельную бумагу толщиной 0,12 мм.

α1=1,1*11*1,12+11-10,12=15,368;

α2=1,1*3*0,96+3-10,12=3,408;

α3=1,07*1*0,52+1-10,12=05564,;

17. Находят радиальный размер катушки, т. е. ее толщину из выражения

α=∆з+∆к+α1+α12+α2+α23+α3+α30,

где ∆з = 0,5 мм — зазор между внутренней частью каркаса (гильзы) и сердечником;

∆к =0,5÷ 2 мм — толщина каркаса (гильзы);

α1, α2, α3 — радиальные размеры каждой обмотки, найденные в предыдущем пункте;

α12, α23  ≈  0,2 ÷0,3 мм — толщины междуобмоточной изоляции;

α30 ≈ 0,2 ÷ 0,3 мм — толщина верхнего слоя изоляции катушки.

В качестве междуобмоточной изоляции и изоляции поверх катушки выбирают кабельную бумагу толщиной 0,12 мм (2 слоя). Толщину гильз принимают равной 0,5 (лучше 1,5 мм).

α=0,5+0,5+15,368+0,2+3,408+0,2+0,5564+0,2=20,9 мм

- Проверяют зазор между катушкой и сердечником с - α, где

с — ширина окна;

α — радиальный размер катушки, найденный в предыдущем пункте.

Находят зазор между катушкой и сердечником: 32-20,9=11,1 мм,

что допустимо.

Катушка нормально размещается в окне сердечника, если с - a ≥ 2 ÷ 4 мм в зависимости от мощности трансформатора.

Если полученный зазор меньше чем 2 мм, то следует либо увеличить индукцию, либо, подобрать провода меньших диаметров.

- Определяют среднюю длину витков каждой обмотки из выражения

lcp.в=2*10-3ak+bk+πr, м

r1=a12;

r2=α1+α12+α22;

r3=α1+α12+α2+α23+α32;

Находят средние длины витков каждой обмотки:

Рис.3 Размещение катушки на магнитопроводе трансформатора (разрез и план)

Рис.4 Броневая конструкция магнитопровода

- Определяют вес меди каждой обмотки по формуле

GM=lcp.вwgпр*10-3, кг

где

w — общее число витков обмотки;

lcp.в— средняя длина витка, м

gпр — вес 1 м провода, г (найденный из приложения 4).

GM1=0,18*606*7,55*10-3=0,824 кг;

GM2=0,24*151*5,16*10-3=0,187кг;

GM3=0,25*110*1,54*10-3=0,042 кг.

- Находят потери в меди каждой обмотки по формуле

PM=ρδ2GM, вт

Множитель ρ = 2,26 при температуре 20° С и ρ = 2,7 при температуре 105° С.

Определяют потери меди в каждой обмотке:

PM1=2,7*1,6122*0,824=5,78 вт;

PM2=2,7*1,1212*0,187=0,63 вт;

PM3=2,7*1,0952*0,042=0,14 вт.

22. Находят суммарные потери в меди катушки по формуле

PM= PM1+PM2+PM3+…, вт

PM=6,78+0,63+0,14=7,05 вт

- Определяют поверхность охлаждения катушки по формуле

Sохл.м=2hДak+πα-∆з-∆k*10-6, м2

Sохл.м=2*75(32+1)+π20,9-0,5-0,5*10-6=0,014 м2

- Определяют удельную поверхностную нагрузку катушки по формуле

qм=PMSохл. м, втм2

qм=7,050,014=503,6 втм2

25. По кривым рис. 3 (в зависимости от частоты тока сети) определяют среднюю температуру перегрева катушки Δτ.

Прибавив к ней заданную температуру окружающей среды, при которой будет работать трансформатор, получим рабочую температуру проводов обмотки.

Эта температура не должна превосходить +100° С для проводов марки ПЭЛ  и +105° С для проводов марки ПЭВ.

Рис. 3. Кривые зависимости температуры перегрева от удельной

нагрузки   обмоток броневых трансформаторов с пластинчатыми

сердечниками при частоте тока сети 50 Гц.

∆τ=32°С. При τокр=50°С температура обмотки равна

32+50=82°С, что допустимо.

26. Определяют сопротивление каждой обмотки по формуле

r=2.35*10-2lcp. вwSпр, Ом

Определяют сопротивление каждой обмотки:

r1=2.35*10-2*0,18*6060,8495=3,02 Ом

r2=2.35*10-2*0,24*1510,5809=1,47 Ом

r3=2.35*10-2*0,25*1101,735=0,373 Ом

27. Определяют фактические падения напряжения в каждой обмотке трансформатора по формуле

∆U%=IrU100, %

где I, U, r — ток, напряжение и сопротивление каждой обмотки.

Определяют фактические падения напряжения в каждой обмотке:

∆U1%=0,72*3,02220*100=0,99 %

∆U2%=1*1,4757*100=2,579 %

∆U3%=1,9*0,37345,1*100=1,574 %

Полученные значения ∆U близки к предварительно принятым.

При значительном расхождении величин ∆U% с ранее принятыми следует откорректировать число витков обмоток.

На этом расчет трансформатора заканчивается.

Cборочный чертеж трансформатора.

На сборочном чертеже изделий с обмотками помещают :

схему обмотки (как правило), если схему обмотки выполняют как самостоятельный документ, то в технических требованиях делают соответствующую ссылку, выводы и промежуточные отводы обмоток (если их обозначают на чертеже) должны иметь одинаковые обозначения с соответствующими выводами и отводами на схеме обмотки, при необходимости начало и конец каждой обмотки обозначают соответственно буквами Н и К с добавлением номера обмотки, на пример:Н1, Н2или К1,К2;

данные для намотки и контроля обмоток и изоляции, например, номера позиций обмоток и изоляции , число витков, номера выводов, сопротивления обмоток и т. п., которые указывают в таблице обмоточных данных или в технических требованиях;

Унифицированные трансформаторы питания